RDT

### НОМЕНКЛАТУРА

RDT-Х1-Х2-Х3
где
RDT - обозначение регулятора перепада давления;
Х1 - исполнение диапазона настройки регулятора;
Х2 - значение условного диаметра;
Х3 - значение условной пропускной способности.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Регулятор перепада давления прямого действия условным диаметром 40 мм, с пропускной способностью 16 м3/ч , максимальной температурой рабочей среды 150°С, с диапазоном настройки регулятора 0,2 - 1,6 бар. RDT-1.1-40-16

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность Кvs, м3/ч | 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 | 4,0 6,3 | 6,3 8,0 | 10 12,5 16 | 16 20 25 | 20 25 32 | 40 50 | 63 80 | 100 125 | 160 200 | 250 280 |
| Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Температура рабочей среды Т, °С | +5 ... +150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное давление РN, бар (МПа) | 16 (1,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150°С, 30% водный раствор этиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения | фланцевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнения диапазона настройки регулятора, бар (МПа): 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 0,2 - 1,6 (0,02 - 0,16) (оранжевая пружина) 0,6 - 3,0 (0,06 - 0,30) (серая пружина) 1,0 - 4,5 (0,10 - 0,45) (оранжевая пружина + серая пружина) 0,7 - 3,5 (0,07 - 0,35) (красная пружина) 2,0 - 6,5 (0,20 - 0,65) (желтая пружина) 3,0 - 9,0 (0,30 - 0,90) (красная пружина + желтая пружина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная протечка, % от Кvs, не более | 0,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда | Воздух с температурой от +5°С до +50°С и влажностью 30-80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: -корпус -крышка -шток -плунжер -седло -сменный блок уплотнения штока -уплотнение в затворе -мембрана | Чугун Сталь 20 Нержавеющая сталь 40Х13 Нержавеющая сталь 40Х13 Нержавеющая сталь 40Х13 Направляющие-PTFE, прокладки-EPDM “металл по металлу” EPDM на тканевой основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

| Установка регулятора перепада давления на подающем трубопроводе | Установка регулятора перепада давления на обратном трубопроводе |
| --- | --- |

### КОНСТРУКЦИЯ

|  | Общая конструкция регулятора перепада давления состоит из трех главных элементов: клапана 01, привода 02 исполнительного механизма-устройства, задающего необходимое давление (далее - задатчик) 03. Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил. |
| --- | --- |
| Регулятор перепада давления RDT |  |

### МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды до 100°С (Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются) | Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды свыше 100°С (Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются) |
| --- | --- |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| Высота H, мм не более | 405 | 410 | 415 | 430 | 445 | 461 | 583 | 611 | 672 | 695 | 735 |
| Масса, кг не более | 12 | 12,5 | 13,1 | 14,9 | 16,9 | 20 | 25 | 31 | 43,5 | 55 | 67 |

Монтажный комплект исполнительного механизма регулятора:
для Ду 15-100:

- - медной импульсной трубкой Ду 6х1 мм длиной 1,5 м - 1 шт;

- - медной импульсной трубкой Ду 6х1 мм длиной 1,0 м - 1 шт;

- - латунной гайкой с внутренней резьбой - М10х1 - 2 шт;

- - латунным штуцером с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения
 к шаровому крану) - 2 шт;

для Ду 125-150:

- - медной импульсной трубкой Ду 10х1 мм длиной 1,5 м - 1 шт;

- - медной импульсной трубкой Ду 10х1 мм длиной 1,0 м - 1 шт;

- - латунной гайкой с внутренней резьбой - М14х1,5 - 2 шт;

- - латунным штуцером с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения
к шаровому крану) - 2 шт;

Импульсные трубки рекомендуется подключать через шаровый кран.

### ПРИМЕР ПОДБОРА

Требуется подобрать регулятор перепада давлений.
Расход сетевого теплоносителя: 10 м³/ч.
Давление в подающем трубопроводе 6 бар.
Давление в обратном трубопроводе 3 бар.
Перепад давлений на внешнем контуре теплообменного аппарата: 0,1 бар
Перепад давлений на двухходовом регулирующем клапане 0,39 бар.
Регулятор перепада давлений требуется установить на обратный трубопровод теплового пункта с температурой теплоносителя 75°С.

В соответствии с рекомендациями по подбору клапанов регуляторов прямого действия:

1. По формуле (4) определяем минимальный условный диаметр клапана:
(4) Ду = 18,8*√(G/V) = 18,8*√(10/3) = 34,3 мм.
Скорость в выходном сечении V клапана выбираем равной максимально допустимой (3 м/с) для клапанов в ИТП в соответствии с рекомендациями по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.
2. По формуле (1) определяем требуемую пропускную способность клапана:
(1) Kv=G/√ΔP = 10/√3,9 = 5,1 м3/ч.
Перепад давления на клапане ΔP выбираем на 30% больше, чем необходимо срезать в тепловом пункте ((5,74 – 3)/0,7 = 3,9) соответствии с рекомендациями по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.
3. Выбираем регулятор перепада давления (Тип RDT) с ближайшим большим условным диаметром и ближайшей большей (или равной) условной пропускной способностью Kvs:
Ду = 40 мм, Кvs = 16 м3/ч.
4. По формуле (2) определяем фактический перепад на полностью открытом клапане при максимальном расходе 10 м3/ч:
(2) ΔPф = (G/Kvs)2 = (10/16)2 = 0,39 бар.
5. Выбираем диапазон настройки регулятора перепада давлений: dP = dТО + dРК = 0,1+0,16 = 0,26 бар. Из таблицы подбора диапазона регулятора перепада давлений выбираем исполнение 1.1 (0,2-1,6 бар).
5. Определяем по формуле (5) и значению Рнас из таблицы 2 рекомендаций максимальный перепад давлений, который может на себе «погасить» регулятор при требуемой настройке поддержания перепада давлений 0,26 бар и температуре теплоносителя 75°С:
(5) ΔPпред = Z*(P1-Pнас) = 0,55*(5,74 – (–0,61))=3,49 бар.
6. Проверяем значение максимального перепада на схемном решении: 5,74 – 3,0 = 2,74 бар < 3,49 бар. Регулятор подобран корректно: кавитация на клапане регулятора на заданные параметры отсутствует.
7. Номенклатура для заказа: RDT-1.1-40-16.

### УСТРОЙСТВО

Устройство регулятора перепада давления показано на рисунке ниже, перечень деталей в таблице

| На рисунке | Наименование деталей | Наименование блока |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Седло Манжета (уплотнение разгрузочной камеры) Крышка клапана Стакан Уплотнительный узел Шток Тарелка Плунжер Корпус клапана | Клапан 01 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | Поршень мембраны Мембрана Крышка (верхняя) Шайба Штуцер ( + ) Крышка (нижняя) Штуцер ( - ) Штифт | Привод 02 |
| 18 19 20 21 22 23 24 | Пружина задатчика (меньшего усилия) Шайба Гайка регулировочная Шток Пружина задатчика (большего усилия) Стакан Уплотнительный узел | Задатчик 03 |

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально открыт. Импульс высокого давления регулируемого перепада подается импульсной трубкой (подключённой в верхнюю камеру привода 02 со стороны задатчика 03 к штуцеру «+» поз.14) на мембрану поз.11. Импульс низкого давления подается импульсной трубкой (подключённой в нижнюю камеру привода 02 со стороны клапана 01 к штуцеру «-» поз. 16) под мембрану. Изменение регулируемой разницы давлений выше заданной величины, установленной при помощи пружины поз.18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз.21 и прикрытию или открытию тарелки поз.7 клапана 01 до момента, когда величина регулируемого перепада давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

RDT-P

### НОМЕНКЛАТУРА

RDT-Р-Х1-Х2-Х3
где
RDT-Р - обозначение регулятора давления «После себя»;
Х1 - исполнение диапазона настройки регулятора;
Х2 - значение условного диаметра;
Х3 - значение условной пропускной способности.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Регулятор давления «После себя» условным диаметром 32 мм, с пропускной способностью 10 м3/ч, максимальной температурой рабочей среды 150°С, с диапазоном настройки регулятора 0,7 - 3,5 бар. RDT-Р-2.1-32-10

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность Кvs, м3/ч | 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 | 4,0 6,3 | 6,3 8,0 | 10 12,5 16 | 16 20 25 | 20 25 32 | 40 50 | 63 80 | 100 125 | 160 200 | 250 280 |
| Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Температура рабочей среды Т, °С | +5 ... +150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное давление РN, бар (МПа) | 16 (1,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150°С, 30% водный раствор этиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения | фланцевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнения диапазона настройки регулятора, бар (МПа): 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 0,2 - 1,6 (0,02 - 0,16) (оранжевая пружина) 0,6 - 3,0 (0,06 - 0,30) (серая пружина) 1,0 - 4,5 (0,10 - 0,45) (оранжевая пружина + серая пружина) 0,7 - 3,5 (0,07 - 0,35) (красная пружина) 2,0 - 6,5 (0,20 - 0,65) (желтая пружина) 3,0 - 9,0 (0,30 - 0,90) (красная пружина + желтая пружина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная протечка, % от Кvs, не более | 0,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда | Воздух с температурой от +5°С до +50°С и влажностью 30-80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: -корпус -крышка -шток -плунжер -седло -сменный блок уплотнения штока -уплотнение в затворе -мембрана | Чугун Сталь 20 Нержавеющая сталь 40Х13 Нержавеющая сталь 40Х13 Нержавеющая сталь 40Х13 Направляющие-PTFE, прокладки-EPDM “металл по металлу” EPDM на тканевой основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Установка регулятора давления «После себя»

### КОНСТРУКЦИЯ

|  | Общая конструкция регулятора давления «После себя» состоит из трех главных элементов: клапана 01, привода 02 исполнительного механизма - устройства, задающего необходимое давление (далее-задатчик) 03. Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил. |
| --- | --- |
| Регулятор давления “После себя” RDT-Р |  |

### МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды до 100°С (Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются) | Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды свыше 100°С (Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются) |
| --- | --- |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| Высота H, мм не более | 405 | 410 | 415 | 430 | 445 | 461 | 583 | 611 | 672 | 695 | 735 |
| Масса, кг не более | 12 | 12,5 | 13,1 | 14,9 | 16,9 | 20 | 25 | 31 | 43,5 | 55 | 67 |

Монтажный комплект исполнительного механизма регулятора:
для Ду 15-100:

- - медной импульсной трубкой Ду 6х1 мм длиной 1,0 м - 1 шт;

- - латунной гайкой с внутренней резьбой - М10х1 - 1 шт;

- - латунным штуцером с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к
шаровому крану) - 1 шт;

для Ду 125-150:

- - медной импульсной трубкой Ду 10х1 мм длиной 1,0 м - 1 шт;

- - латунной гайкой с внутренней резьбой - М14х1,5 - 1 шт;

- - латунным штуцером с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к 
шаровому крану) - 1 шт;

Импульсные трубки рекомендуется подключать через шаровый кран.

### ПРИМЕР ПОДБОРА

Требуется подобрать регулятор давления «После себя».
Расход сетевого теплоносителя: 10 м³/ч.
Давление в подающем трубопроводе 7 бар.
Давление в обратном трубопроводе 4 бар.
Перепад давлений на двухходовом регулирующем клапане 0,5 бар.
Требуемое давление за регулятором давления «После себя» 4,5 бар.
Регулятор давления «После себя» требуется установить на подающий трубопровод теплового пункта с температурой теплоносителя 130°С.

В соответствии с рекомендациями по подбору клапанов регуляторов прямого действия:

1. По формуле (4) определяем минимальный условный диаметр клапана:
(4) Ду = 18,8*√(G/V) = 18,8*√(10/3) = 34,3 мм.
Скорость в выходном сечении V клапана выбираем равной максимально допустимой (3 м/с) для клапанов в ИТП в соответствии с рекомендациями по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.
2. По формуле (1) определяем требуемую пропускную способность клапана:
(1) Kv=G/√ΔP = 10/√3,6 = 5,3 м3/ч.
Перепад давления на клапане ΔP выбираем на 30% больше, чем необходимо срезать в тепловом пункте ((7,0 – 4,5)/0,7 = 3,6) соответствии с рекомендациями по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.
3. Выбираем регулятор давления «После себя» (Тип RDT-Р) с ближайшим большим условным диаметром и ближайшей большей условной пропускной способностью Kvs:
Ду = 40 мм, Кvs = 16 м3/ч.
4. По формуле (2) определяем фактический перепад на полностью открытом клапане при максимальном расходе 10 м3/ч.
(2) ΔPф = (G/Kvs)2 = (10/16)2 = 0,39 бар.
5. Выбираем диапазон настройки регулятора давления «После себя»: Ртр = 4,5 бар. Из таблицы подбора диапазона регулятора давлений «После себя» выбираем исполнение 2.2 (2,0-6,5 бар).
5. Определяем по формуле (5) и значению Рнас из таблицы 2 рекомендаций максимальный перепад давления, который может на себе «погасить» регулятор при требуемой настройке поддержания давления после себя 4,5 бар и температуре теплоносителя 130°С:
(5) ΔPпред = Z*(P1-Pнас) = 0,55*(7,0 – 1,7) = 2,92 бар.
6. Проверяем значение максимального перепада давления на схемном решении: 7,0 – 4,5 = 2,5 бар < 2,92 бар. Регулятор подобран корректно: кавитация на клапане регулятора на заданные параметры отсутствует.
7. Номенклатура для заказа: RDT-Р-2.2-40-16.

### УСТРОЙСТВО

Устройство регулятора давления «После себя» показано на рисунке ниже, перечень деталей в таблице

| На рисунке | Наименование деталей | Наименование блока |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Седло Манжета (уплотнение разгрузочной камеры) Крышка клапана Стакан Уплотнительный узел Шток Тарелка Плунжер Корпус клапана | Клапан 01 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | Поршень мембраны Мембрана Крышка (верхняя) Шайба Штуцер ( + ) Крышка (нижняя) Штуцер ( - ) Штифт | Привод 02 |
| 18 19 20 21 22 23 24 | Пружина задатчика (меньшего усилия) Шайба Гайка регулировочная Шток Пружина задатчика (большего усилия) Стакан Уплотнительный узел | Задатчик 03 |

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально открыт. Импульс высокого давления  подается импульсной трубкой (подключённой в верхнюю камеру привода 02 со стороны задатчика 03 к штуцеру «+» поз.14) на мембрану поз.11. Импульс низкого давления (нижняя камера привода 02 со стороны клапана 01, штуцер «-» поз. 16) под мембраной штуцер «-» не используется (остается открытым на атмосферу). Изменение регулируемой разницы давлений выше заданной величины, установленной при помощи пружины поз.18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз.21 и прикрытию или открытию тарелки поз.7 клапана 01 до момента, когда величина регулируемого давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕМБРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАГЛУШКУ НА ШТУЦЕР «-».

RDT-S

### НОМЕНКЛАТУРА

RDT-S-Х1-Х2-Х3
где
RDT-S - обозначение регулятора давления «До себя»;
Х1 - исполнение диапазона настройки регулятора;
Х2 - значение условного диаметра;
Х3 - значение условной пропускной способности.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Регулятор давления прямого действия “До себя” условным диаметром 25 мм, с пропускной способностью 6,3м3/ч, максимальной температурой рабочей среды 150°С, с диапазоном настройки регулятора 3-9 бар. RDT-S-2.3-25-6,3

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность Кvs, м3/ч | 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 | 4,0 6,3 | 6,3 8,0 | 10 12,5 16 | 16 20 25 | 20 25 32 | 40 50 | 63 80 | 100 125 | 160 200 | 250 280 |
| Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Температура рабочей среды Т, °С | +5 ... +150°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условное давление РN, бар (МПа) | 16 (1,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Вода с температурой до 150°С, 30% водный раствор этиленгликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения | фланцевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнения диапазона настройки регулятора, бар (МПа): 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 | 0,2 - 1,6 (0,02 - 0,16) (оранжевая пружина) 0,6 - 3,0 (0,06 - 0,30) (серая пружина) 1,0 - 4,5 (0,10 - 0,45) (оранжевая пружина + серая пружина) 0,7 - 3,5 (0,07 - 0,35) (красная пружина) 2,0 - 6,5 (0,20 - 0,65) (желтая пружина) 3,0 - 9,0 (0,30 - 0,90) (красная пружина + желтая пружина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная протечка, % от Кvs, не более | 0,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда | Воздух с температурой от +5°С до +50°С и влажностью 30-80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: -корпус -крышка -шток -плунжер -седло -сменный блок уплотнения штока -уплотнение в затворе -мембрана | Чугун Сталь 20 Нержавеющая сталь 40Х13 Нержавеющая сталь 40Х13 Нержавеющая сталь 40Х13 Направляющие-PTFE, прокладки-EPDM “металл по металлу” EPDM на тканевой основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### ПРИМЕНЕНИЕ

Установка регулятора давления «До себя»

### КОНСТРУКЦИЯ

|  | Общая конструкция регулятора давления «До себя» состоит из трех главных элементов: клапана 01, привода 02 исполнительного механизма-устройства, задающего необходимое давление (далее - задатчик) 03. Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил. |
| --- | --- |
| Регулятор давления «До себя» RDT-S |  |

### МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды до 100°С (Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются) | Монтажные положения регулятора на трубопроводе при температуре среды свыше 100°С (Прямолинейные участки до и после регулятора не требуются) |
| --- | --- |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| Высота H, мм не более | 435 | 460 | 465 | 470 | 476 | 495 | 630 | 645 | 705 | 765 | 810 |
| Масса, кг не более | 12,7 | 13,5 | 14,5 | 16 | 17,8 | 21,5 | 26 | 31,8 | 44,5 | 55,6 | 67,6 |

Монтажный комплект исполнительного механизма регулятора:
для Ду 15-100:

- - медной импульсной трубкой Ду 6х1 мм длиной 1,0 м - 1 шт;

- - латунной гайкой с внутренней резьбой - М10х1 - 1 шт;

- - латунным штуцером с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к
шаровому крану) - 1 шт;

для Ду 125-150:

- - медной импульсной трубкой Ду 10х1 мм длиной 1,0 м - 1 шт;

- - латунной гайкой с внутренней резьбой - М14х1,5 - 1 шт;

- - латунным штуцером с наружной трубной резьбой G1/2” (для подключения к
шаровому крану) - 1 шт;

Импульсные трубки рекомендуется подключать через шаровый кран.

### ПРИМЕР ПОДБОРА

Расход сетевого теплоносителя: 10 м³/ч.
Давление в подающем трубопроводе 6 бар.
Давление в обратном трубопроводе 3 бар.
Перепад давлений на двухходовом регулирующем клапане 0,5 бар.
Требуемое давление перед регулятором давления «До себя» 5,5 бар.
Регулятор давления «До себя» требуется установить на обратный трубопровод теплового пункта с температурой теплоносителя 70°С.

В соответствии с рекомендациями по подбору клапанов регуляторов прямого действия:

1. По формуле (4) определяем минимальный условный диаметр клапана:
(4) Ду = 18,8*√(G/V) = 18,8*√(10/3) = 34,3 мм.
Скорость в выходном сечении V клапана выбираем равной максимально допустимой (3 м/с) для клапанов в ИТП в соответствии с рекомендациями по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.
2. По формуле (1) определяем требуемую пропускную способность клапана:
(1) Kv=G/√ΔP = 10/√3,6 = 5,3 м3/ч.
Перепад давления на клапане ΔP выбираем на 30% больше, чем необходимо срезать в тепловом пункте ((5,5 – 3,0)/0,7 = 3,6) соответствии с рекомендациями по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия ГК «Теплосила» в ИТП/ЦТП.
3. Выбираем регулятор давления «До себя» (Тип RDT-S) с ближайшим большим условным диаметром и ближайшей большей (или равной) условной пропускной способностью Kvs:
Ду = 40 мм, Кvs = 16 м3/ч.
4. По формуле (2) определяем фактический перепад на полностью открытом клапане при максимальном расходе 10 м3/ч:
(2) ΔPф = (G/Kvs)2 = (10/16)2 = 0,39 бар.
5. Выбираем диапазон настройки регулятора давления «До себя»: Ртр = 5,5 бар. Из таблицы подбора диапазона регулятора давлений «До себя» выбираем исполнение 2.3 (3,0-9,0 бар)
5. Определяем по формуле (5) и значению Рнас из таблицы 2 рекомендаций максимальный перепад давления, который может на себе «погасить» регулятор при требуемой настройке поддержания давления до себя 5,5 бар и температуре теплоносителя 70°С:
(5) ΔPпред = Z*(P1-Pнас) = 0,55*(5,5 – (– 0,69)) = 3,4 бар.
6. Проверяем значение максимального перепада давления на схемном решении: 5,5 – 3,0 = 2,5 бар < 3,4 бар. Регулятор подобран корректно: кавитация на клапане регулятора на заданные параметры отсутствует.
7. Номенклатура для заказа: RDT-S-2.3-40-16.

### УСТРОЙСТВО

Устройство регулятора давления «До себя» показано на рисунке ниже, перечень деталей в таблице

| На рисунке | Наименование деталей | Наименование блока |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Седло Манжета (уплотнение разгрузочной камеры) Крышка клапана Стакан Уплотнение Шток Тарелка Плунжер Корпус клапана | Клапан 01 |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 | Поршень мембраны Мембрана Крышка (верхняя) Шайба Штуцер ( -) Крышка (нижняя) Штуцер (+) Штифт | Привод 02 |
| 18 19 20 21 22 23 24 | Пружина задатчика (меньшего усилия) Шайба Гайка регулировочная Шток Пружина задатчика (большего усилия) Стакан Уплотнительный узел | Задатчик 03 |

Клапан регулятора при отсутствии давления нормально закрыт. Импульс высокого давления подается по импульсной трубке (входит в комплект регулятора), подключённой в нижнюю камеру привода 02 со стороны задатчика 03 к штуцеру «+» поз. 16, под мембрану поз.11. Импульс низкого давления (создаваемого атмосферой) подается на мембрану поз.11 со стороны задатчика 03 (штуцер «-» поз. 14). Изменение регулируемой разницы давлений выше заданной величины, установленной при помощи пружины поз.18 (22) в задатчике 03, приводит к сдвигу штока поз.21 и прикрытию или открытию тарелки поз.7 клапана 01 до момента, когда величина регулируемого перепада давления достигнет величины, установленной на задатчике 03.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕМБРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЗАГЛУШКУ НА ШТУЦЕР «-».