# 6.Открытая система горячего водоснабжения с смесительным трехходовым клапаном и насосом

| Поз. | Наименование | Кол. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор температуры | 1 | Описание |
| 2 | Клапан смесительный трехходовой | 1 | Описание |
| 3 | Датчик температуры теплоносителя | 2 | Описание |
| 6 | Фильтр сетчатый магнитный | 2 | Описание |
| 7 | Кран шаровый | 10 | Описание |
| 8 | Термометр | 7 |  |
| 9 | Манометр | 9 |  |
| 10 | Насос циркуляционный | 1 | Описание |
| 11 | Клапан обратный | 2 | Описание |
| 12 | Шкаф ПЗА и управления нагрузками | 1 | Описание |
| 17 | Дроссельная диафрагма | 1 |  |
| 18 | Манометр ЭКМ | 1 |  |

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ: Схема применяется для оптимизации систем горячего водоснабжения с открытым водоразбором.

В схеме предусмотрено:

- циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения для стабильного поддержания температуры горячей воды во всём контуре; 
- возможность введения гибкого графика регулирования температуры горячей воды с учётом ночного времени, «нерабочего» время; 
- возможен контроль температуры обратного теплоносителя при установке дополнительного датчика температуры обратной воды; 
- На «нерабочее» время насос автоматически отключается.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: Регулирование температуры теплоносителя ГВС происходит путем изменения пропускной способности клапана и подмешивания обратной сетевой воды. В процессе работы контроллер периодически опрашивает датчики температуры теплоносителя, обрабатывает полученную информацию и формирует выходные управляющие сигналы, дающие команду исполнительному механизму на открытие или закрытие. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: Обеспечение гарантированного давления в трубопроводе горячей воды за счёт возможности подпитки из обратного трубопровода в отопительный период. Наличие дроссельной шайбы перед обратным трубопроводом обеспечивает минимальную циркуляцию в контуре ГВС при отсутствии водоразбора и не допускает перегрева обратного теплоносителя.

МЕТОДИКА ПОДБОРА ДРОССЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ: Согласно своду правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» диаметр отверстий дроссельных диафрагм следует определять по формуле:

где d – диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, мм; G – расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч; ΔH - напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м. 
Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен приниматься равным 3 мм.